# м. СМІЛА

# ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.08.2024                                                                                 №  134р

Про затвердження інструкції з питань охорони праці у виконавчому комітеті Смілянської міської ради

Відповідно до п. 20 ч. 4 статті 42 Закону України від 21.05.1997                  № 280/97-ВР “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,   ст. 13, 18 Закону України  від 14.10.1992 № 2694-XII “Про охорону праці”, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9, Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132,  з метою забезпечення належної організації роботи з охорони праці у виконавчому комітеті Смілянської міської ради

- Затвердити інструкцію з охорони  праці № 17 при роботі з електроустановкою (генератором) у виконавчому комітеті Смілянської міської ради згідно з додатком.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами, головного спеціаліста виконавчого комітету Головченка О.Є.

Міський голова                                                                     Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами 					      Оксана ЯЦЕНКО

Юридичний відділ                                        	      Оксана СІЛКО

Головний спеціаліст

виконавчого комітету                                                 Олександр  ГОЛОВЧЕНКО

Додаток

до розпорядження

від 05.08.2024 № 134р

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 17

при роботі з електроустановкою (генератором) у виконавчого комітету Смілянської міської ради

- Загальні положення

1.1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з електроустановкою (генератором) поширюється на робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків адміністративно-господарскої групи та інших працівників, які допускаються до експлуатації генератора у разі необхідності його використання для забезпечення електроенергією під час тимчасової відсутності основного електропостачання у виконавчому комітеті міської ради.

1.2. До виконання робіт, пов`язаних з експлуатацією генератора, його технічним обслуговуванням тощо допускаються працівники, які пройшли вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці, а також навчання безпечним методам ведення таких робіт.

1.3. Працівники повинні один раз на 3 місяці проходити повторні інструктажі з питань охорони праці, а при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних із обов’язками за спеціальністю, –  цільовий інструктаж відповідно до характеру виконуваної роботи.

1.4. Один раз на рік працівники повинні проходити навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

1.5. Кожен працівник під час виконання своїх трудових обов’язків повинен:

- виконувати тільки ту роботу, яка передбачена робочими інструкціями або доручена йому керівником;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території установи;

- знати і виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця знаходження первинних засобів пожежогасіння та уміти ними користуватися;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги санітарно-гігієнічних норм і правил, вміти надавати долікарську допомогу;

- користуватися передбаченими засобами колективного та індивідуального захисту;

- знати та дотримуватися правил технічної експлуатації обладнання, інструкцій з експлуатації, а також іншої технічної та експлуатаційної документації, що стосується роботи з тим чи іншим обладнанням.

Продовження додатку

1.6. Безпека при роботі з генератором вимагає використовувати сухий бавовняний одяг. Волосся потрібно закрити головним убором, що не обмежує огляд. Одяг повинен бути повністю застебнутий. Руки необхідно захищати рукавичками з діелектричного матеріалу (гумовими).

1.7. Працівники повинні не допускати тривалого контакту палива та інших рідин генератору зі шкірою. При потраплянні рідин на шкіру необхідно промити місце потрапляння водою. У разі потрапляння палива або масла на одяг, його потрібно змінити та ретельно випрати.

1.8. Усі роботи обов’язково проводяться у добре провітрюваному приміщенні зі справною вентиляцією або на відкритому повітрі. Генератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ. При роботі генератора система відводу відпрацьованих газів  і глушник розжарюються до дуже високої температури і навіть після відключення залишаються гарячими досить тривалий час. Для запобігання опікам не торкайтеся до гарячих частин бензинового генератора, які зазвичай відзначаються попереджувальними написами. Крім того, такий нагрів небезпечний для горючих матеріалів, рідин і газів, тому генератор повинен бути розміщений на значній відстані від них. Не допускається зберігання запасу палива поруч із генератором.

1.9. Палити та приймати їжу дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

1.10. На робочому місці працівника, який обслуговує генератор, можуть діяти такі шкідливі та небезпечні факторами, які за певних обставин можуть призвести до травматизму чи професійних захворювань, є такі:

- отруєння вихлопами, що містять чадний газ;

- отруєння парами пального і інших екплуатаційних рідин;

- опіки при доторканні не захищених частин тіла до розпечених частин паливної та вихлопної систем, розлив горючих рідин;

- опіки і компресійні травми внаслідок вибуху пального;

- підвищений рівень шуму та вібрації;

- недостатність освітлення робочої зони;

- підвищені рівні фізичного навантаження;

- частини машини, що рухаються та обертаються.

1.11. У випадках травмування працівник, що експлуатує генератор, має негайно припинити роботу і повідомити завідувача господарством про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику першу долікарську допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

1.12. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці та цієї інструкції працівник притягується до адміністративної, дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної  відповідальності у порядку, встановленого законодавством.

Продовження додатку

- Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Починаючи роботу робітник повинен урахувати всі зауваження про несправності, виявлені на генераторі, і вжити заходів до їх усунення. У разі виявлення серйозних несправностей працівник повинен повідомити про це завідувача господарством. Не приступати до роботи на несправному обладнанні, поки не будуть усунені виявлені порушення.

2.2. Перед кожним включенням генератора необхідно проводити ретельний візуальний огляд обладнання, періодично, згідно рекомендацій виробника, перевірити рівень масла, пального, стан повітряного і паливного фільтрів, стан свічки запалювання (де це передбачено) тощо.

2.3. Працівник повинен суворо дотримуватися порядку користування генератором, визначено заводом-виробником, а також виконувати всі рекомендації та інструкції, наведені в технічній документації. Недотримання цих вимог може призвести до порушення безпеки, поломок обладнання, його несправності або завдати шкоду оточуючим чи особі, яка з ним працює.

2.4. Перед пуском генератора робітник повинен врахувати наступні правила:

- генератор розміщується у спеціально відведеному місці на відкритому повітрі або в просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання, так як він виділяє чадний газ;

- не розміщувати генератор у замкнутому приміщенні;

- відстань до стін та іншого обладнання повинна бути більше одного метра;

- генератор не повинен перебувати поруч будь-яким стороннім особам або тваринам;

- не відкривати кришку баку палива при включеному двигуні;

- будь-яке пошкодження електричних кабелів повинно бути ліквідовано негайно, замінити пошкоджену ділянку або ізолювати її;

- не торкатися оголених дротів і стежити за силовими кабелями генератору;

- вологе середовище небезпечне для двигуна. Генератор повинен бути захищений від опадів та відкритий з усіх сторін. Не торкатися генератору вологими руками.

2.5. Переконайтеся, що електричні елементи заземлені, не допускайте контакту силових контурів з водою.

2.6. При підключенні електричних приладів використовуйте подовжувачі й кабелі сертифіковані та високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт.

2.7. При виявленні загрози безпечному проведенню роботи, необхідно доповісти про це завідувачу господарством і до роботи не приступати. Дозволяється приступати до роботи тільки після усунення виявлених недоліків.

Продовження додатку

- Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи слід бути уважним, не відволікатися самому та не відволікати від роботи інших працівників.

3.2. Під час заправки двигуна не палити. Поруч з генератором не повинно бути джерел відкритого вогню або іскор.

3.3. Не відкривати кришку баку при працюючому генераторі. Для заправки вимкніть двигун і дочекайтеся його охолодження - зазвичай для цього достатньо п’яти хвилин. Не нахиляйте генератор. Під час заправки обладнання повинно бути встановлено на рівному надійному майданчику.

3.4. Перевірте заземлення, не вдихайте пари палива, не допускайте попадання палива на шкіру.

3.5. Звертайте увагу на якість палива. Не зберігайте паливо довше шести місяців, оскільки в цьому випадку генератор буде працювати з підвищеним утворенням диму, а в двигуні може осідати кіптява.

3.6. Регулярно перевіряйте рівень мастила у двигуні. Недостатня змазка може призвести до виходу двигуна з ладу, передчасного зносу і поломок.

3.7. Регулярно заміряйте рівень оксиду вуглецю, який виробляє вихлопна система генератора.

3.8. Слідкуйте за електричними кабелями. Не допускайте перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями і водою, занурення в іншу рідину. Будь-які пошкодження ізоляції потрібно виправляти відразу.

3.9. Існує небезпека випадкового вмикання двигуна. Тому перед ремонтом або під час заправки свічку запалювання рекомендується відключати (де це передбачено). Для цього потрібно від’єднати провід свічки запалювання.

3.10. Регулярно проводьте чистку, обслуговування і за необхідності заміну повітряних фільтрів, паливних фільтрів і свічок запалювання тощо.

3.11. Забороняється обслуговувати (чистити, ремонтувати) генератор при працюючому двигуні або до повного охолодження двигуна після його зупинки.

3.12. При  тривалому перебуванні біля працюючого генератора потрібно користуватися захисними навушниками.

3.13. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

3.14. Робота повинна бути припинена при несправності обладнання, що може призвести до травмування (іскріння електропровода, відсутнє заземлення тощо).

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть генератор, дайте йому охолонути до безпечної температури, від`єднайте від мережі.

Продовження додатку

4.2. Огляньте місця можливого підтікання палива і інших експлуатаційних рідин, за необхідності – протріть ці деталі.

4.3.  Перемістіть при необхідності у визначене для зберігання місце генератор і приєднувальні кабелі.

4.4. Приведіть в порядок робоче місце, приберіть інструменти і пристосування.

4.5. Зніміть спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, помістіть їх у визначене місце.

4.6. Вимийте руки і обличчя водою з милом, переодягніться у чистий одяг.

4.7. При необхідності  вжити заходів для безпечної консервації. Паливо з баку повинно бути повністю злите, бак осушений. Масло рекомендується повністю замінити. Впускні і випускні клапани необхідно закрити. Генератор повинен зберігатися в сухому, провітрюваному чистому місці.

4.8. При виявленні недоліків у роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити завідувача господарством.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ознаками аварійної ситуації на робочому місці є:

- розлив, витікання рідини з генератора;

- поява збоїв у роботі електро- приладів; -обладнання, -устаткування.

- коротке замикання, іскріння, появи запаху горіння, підвищене нагрівання корпусу, штепсельних рознімань, сполучних проводів, зниження або зникнення напруги в мережі і т.п.

5.2. В аварійній ситуації необхідно:

- негайно припинити роботу, відключити від мережі прилади;

- при загорянні використовувати вуглекислотний або порошковий вогнегасники;

- повідомити завідуючого господарством;

- ужити заходів по евакуації людей і наданню першої медичної допомоги постраждалим;

- при необхідності викликати швидку допомогу, пожежну команду.

5.3. Якщо виникла ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку необхідно огородити небезпечну зону і не запускати в неї сторонніх осіб. Якщо є потерпілі надавати їм першу долікарську допомогу, при необхідності викликати швидку допомогу.

5.4. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий масаж серця.

5.5. Якщо в результаті отруєння чадним газом або парами пального у постраждалого відсутні дихання і пульс необхідно невідкладно приступити до реанімації: звільнити грудну клітку від тісного одягу, покласти потерпілого на

Продовження додатку

спину з закинутою головою, відновити прохідність дихальних шляхів, почати непрямий масаж серця і штучне дихання, прикласти холод до голови. Реанімацію продовжувати до відновлення серцевої діяльності або до прибуття медичних працівників.

5.6. При пораненні необхідно звільнити рану від одягу і зупинити кровотечу, наклавши марлеву пов`язку та щільно її прибинтувати.

Керуючий справами                                                                Оксана ЯЦЕНКО

Олександр ГОЛОВЧЕНКО